{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Agjenti ftohës","Qarqet","","Sasia","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Lloji","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Diapazoni i funksionimit","Kondensuesi","Ftohje","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Avulluesi","Ftohje","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Ngrohje","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Ftohje","","Nom.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Mbushja e agjentit ftohës","Për qark","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Thellësia","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Lartësia","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompresori","Lloji","","","","","","","","","","","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë"]
["","Sasia","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ujit - kondensuesi","Lloji","","","","","","","","","","","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim","Kuti dhe tub me një kalim"]
["","Niveli i qarkullimit të ujit","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Kontrolli i kapacitetit","Kapaciteti minimal","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë","Pa shkallë"]
["Pesha","Pesha e funksionimit","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Njësia","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Ngrohja e ambientit","Dalja e ujit klimë mesatare 35°C","Të përgjithshme","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ujit - avulluesi","Niveli i qarkullimit të ujit","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Lloji","","","","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës.","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës."]
["","Vëllimi i ujit","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Rënia e presionit të ujit","Ftohje","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Diapazoni i tensionit","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Njësia","Rryma maksimale e njësisë për madhësinë e telit","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Rryma e nisjes","","Maks","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.","(1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë."]
["","","","","","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë","(2) - Kapaciteti ngrohës, furnizimi me energji i njësisë dhe COP bazohen në kushtet e mëposhtme: avulluesi 15/10℃;; kondensuesi 40/45°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë"]
["","","","","","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744","(3) - Të dhënat e nivelit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ujit hyrës të kondensuesit 30°C; temp. e ujit që largohet nga kondensuesi 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%."]
["","","","","","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Sipas EN14825","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%","(5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorit tjetër me ngarkesë maksimale prej 75%"]
["","","","","","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Në varësi të regjimit të përdorimit, referojuni manualit të instalimit.","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve","(6) - Modaliteti i ftohjes së rrymës nominale i referohet kushteve të mëposhtme: avulluesi 12/7°C; kondensuesi 30/35°C; rryma e kompresorëve"]
["","","","","","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Për më shumë detaje, shihni skicën e diapazonit të funksionimit","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij","(7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1","(9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: kompresorë me ngarkesë të plotë amperi x 1.1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.","(12) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë."]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["","Materiali","","","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera"]
["Kompresori","Sasia","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Lloji","","","","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë","Kompresor me një vidë"]
["","Metoda e nisjes_","","","","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta","Wye-Delta"]
["Diapazoni i funksionimit","Ana e ujit","Avulluesi","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Ngarkesa","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Qarqet","","Sasia","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Lidhjet e tubacioneve","Hyrja/dalja e ujit të avulluesit (Diametri i jashtëm)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Njësia","Rryma e punës","Ftohja","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Maks","A","85","103","114","130","154","178","201"]