{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale","Kompresor me spirale"]
["","Starting method","","","","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë","Direkt në linjë"]
["","Sasia","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ajrit","Lloji","","","","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë","Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë"]
["Pesha","Pesha e funksionimit","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Njësia","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Antipiretik","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Qarqet","","Sasia","","","","","","","","","2"]
["","Mbushja","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Kapaciteti ftohës","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Shkëmbyesi i nxehtësisë së ujit","Vëllimi i ujit","","","l","","","","","","","","14"]
["","Lloji","","","","","","","","","","","Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Ngrohje","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Thellësia","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Lartësia","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Kontrolli i kapacitetit","Kapaciteti minimal","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Metoda","","","","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi","Hapi"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit","","Nom.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Shpejtësia","","","rpm","","","","","","","","1,200"]
["Kapaciteti ngrohës","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompresori","Starting method","","","","","","","","","","","Direkt në linjë"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Diapazoni i tensionit","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekuenca","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensioni","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Njësia","Rryma maksimale e njësisë për madhësinë e telit","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Rryma e nisjes","","Maks","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Rryma e punës","Ftohja","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Maks","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Shënime","","","","","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(1) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ftohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ftohje dhe EER) bazohen në kushtet e mëposhtme: 12,0/7,0°C; ambienti 35,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018","(2) - Të gjitha performancat (Kapaciteti i ngrohjes, fuqia në hyrje e njësisë në ngrohje dhe COP) bazohen në kushtet e mëposhtme: 40,0/45,0°C; ambienti 7,0°C, njësia me funksionim me ngarkesë të plotë; lëngjet e funksionimit: Ujë; faktori i gabimit = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP bazohet në kushtet e mëposhtme: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Kushte mesatare ambienti, Ref. EN14825. Në përputhje me standardin EN14825, temperatura komode e ulët, klima mesatare, SEER dhe vlerat µs të aplikueshme për rregulloren e Ecodesign: (EU) Nr. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter","(4) - PHE: Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës; S&T: Kuti dhe tub me një kalim; MCH: Mikro-kanal; DPT: Lloji me helikë direkte; DOL: Direkt në linjë - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues","(5) - Fuqia e zhurmës(avull.12/7°C,amb.35°C në funksionim me ngarkesë të plotë)në përputhje me ISO9614 dhe Eurovent8/1. Certifikimi i referohet vetëm fuqisë së përgjithshme të zhurmës, presioni i zhurmës llogaritet nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe përdoret vetëm për info.,nuk konsiderohet detyrues"]
["","","","","","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent","(6) - Kapaciteti minimal i treguar i referohet njësisë që funksionon sipas kushtit standard Eurovent"]
["","","","","","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës.","(7) - Përmasat dhe peshat janë vetëm për informacion dhe nuk konsiderohen detyruese. Përpara projektimit të instalimit, konsultohuni me skicat zyrtare të disponueshme nga fabrika sipas kërkesës."]
["","","","","","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë.","(8) - Të dhënat referohen në njësi pa opsione shtesë."]
["","","","","","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë.","(9) - Vlerat e rënieve të presionit u referohen rënieve të presionit vetëm në shkëmbyesin e nxehtësisë me ujë."]
["","","","","","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji","(10) - Lëngu: Uji"]
["","","","","","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.","(11) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%."]
["","","","","","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.","(12) - Rryma maksimale e nisjes: Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje."]
["","","","","","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve","(13) - Rryma nominale në modalitetin e ftohjes u referohet kushteve të mëposhtme: Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës me ujë 12/7°C; ambienti 35°C; rryma e kompresorit + ventilatorëve"]
["","","","","","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve.","(14) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve."]
["","","","","","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.","(15) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar."]
["","","","","","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1","(16) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1"]
["","","","","","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave","(17) - Për të dhënat elektrike të setit hidronik, referojuni pjesës \"Të dhënat teknike të opsioneve\" në librin e të dhënave"]
["","","","","","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi.","(18) - Të gjitha të dhënat u nënshtrohen ndryshimeve pa dhënë njoftim. Ju lutemi referojuni të dhënave në pllakëzën e specifikimeve në njësi."]
["Antipiretik","Qarqet","","Sasia","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Motori i ventilatorit","Transmetimi","","","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD","Drejtuar me VFD"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Lidhjet e tubacioneve","Hyrja/dalja e ujit të avulluesit (Diametri i jashtëm)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Fuqia në hyrje","Ftohje","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera","Fletë çeliku të galvanizuara dhe të lyera"]
["","Colour","","","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi","E bardhë fildishi"]
["Ventilatori","Type","","","","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte","Helikë direkte"]
["","Sasia","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]