{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Ftohje","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Pllakë instalimi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Model instalimi","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Qese vidash","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material mbërthimi për tela","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Shirit termoizolues","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Masat e përgjithshme të sigurisë","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Antipiretik","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Lloji","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","Dia. jasht.","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Kullimi","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtër ajri","Lloji","","","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje"]
["Dimensionet","Njësia","Gjerësia","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Thellësia","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Lartësia","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Veshja e jashtme","Ngjyra","","","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë","E bardhë"]
["Pesha","Njësia","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Faza","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Emri","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensioni","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Shënime","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB"]
["","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(3) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(4) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(5) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(7) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(8) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","(9) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(9) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(9) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(9) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(9) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(9) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(9) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]