{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Ftohje","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Aksesore Standarde","Manual instalimi dhe përdorimi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zorrë kullimi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material izolues (zorrë shkarkimi)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Fashetë metalike për zorrën kulluese","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondele për varëset","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vida","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Izolues për rakorderi","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Material izolues","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Mbërthyes","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Antipiretik","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Kapaciteti ftohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Dia. jasht.","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Gazi","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Boshllëku i kërkuar i tavanit >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Filtër ajri","Type","","","","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje","Me heqje/me larje"]
["Dimensionet","Njësia","","Gjerësia","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Thellësia","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Lartësia","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar","Çelik i galvanizuar"]
["","Ngjyra","","","","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)","Pa bojë (galvanizuar)"]
["Pesha","Njësia","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilatori","Presioni i jashtëm statik - 50Hz","","I lartë","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Cooling","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Lartësia e kullimit","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Kapaciteti ngrohës","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Rryma - 50Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Emri","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Shënime","","","","","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës."]
["","","","","","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm.","(4) - Kapacitetet janë neto, duke përfshirë zbritje për ftohjen (një shtesë për ngrohjen) e motorit të ventilatorit të brendshëm."]
["","","","","","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)","(5) - Presioni i jashtëm statik mund të ndryshohet me anë të telekomandës (nga standard në i lartë, shikoni manualin e instalimit)"]
["","","","","","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(6) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(7) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(9) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(10) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(11) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]