{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Kapaciteti i ftohjes","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Kapaciteti total","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Fuqia në hyrje - 50 Hz","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Gjerësia","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Thellësia","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Pesha","Njësia","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Veshja e jashtme","Materiali","","","","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar","Pllakë çeliku e galvanizuar"]
["Ventilatori","Niveli i qarkullimit të ajrit - 50Hz","Ftohje","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Ngrohje","","Në shpejtësi të lartë të ventilatorit","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Në shpejtësi të mesme të ventilatorit","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Në shpejtësi të ulët të ventilatorit","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gazi","","Lloji","","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike","Lidhje konike"]
["","","","Dia. jasht.","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Kullimi","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Paneli dekorativ","Modeli","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Pesha","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Paneli dekorues 2","Modeli","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Pesha","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Paneli dekorues 3","Modeli","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimensionet","","Lartësia","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Gjerësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Thellësia","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Pesha","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filtër ajri","Lloji","","","","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire","Rrjetë rrëshire"]
["Aksesore Standarde","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Furnizimi me energji","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensioni","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Rryma - 50 Hz","Amperët maksimalë të siguresës (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Shënime","","","","","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","","","","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës."]
["","","","","","","","","","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës.","(1) - Vlerat janë të vlefshme për cilësimet e fabrikës."]
["","","","","","","","","","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB","(2) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB"]
["","","","","","","","","","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB","(3) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","","","","","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar.","(5) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","","","","","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%.","(6) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku","(8) - Në vend të një sigurese, përdorni një stakues qarku"]
["","","","","","","","","","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së","(9) - Përzgjidhni përmasat e kabullit në bazë të vlerës së MCA-së"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza.","(10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza.","(10) - BYCQ140E2W1: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri; BYCQ140E2W1W: panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha; BYCQ140E2W1B: panel standard i zi me fletë të zeza."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.","(11) - BYCQ140E2W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140E2W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes."]
["","","","","","","","","","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë","(12) - Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë"]