{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":112,"n_cols":6,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYN10B7Y1B"]
["Kombinimi i rekomanduar","","","","","4 x FXSN63B2VEB"]
["Kombinimi i rekomanduar 2","","","","","4 x FXFN63B2VEB"]
["Kapaciteti i ftohjes","Prated,c","","","kW","28.0 (1)"]
["Kapaciteti i ngrohjes","Kapaciteti i ngrohjes-=-Prated,h-=-kW","","","kW","28.0 (2)"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","28.00 (2)"]
["COP në kapacitet nominal","6°C WB","","","KW/KW","2.94 (2)"]
["SEER","","","","","4.80"]
["Kombinimi SEER i rekomanduar 2","","","","","4.80"]
["SCOP","","","","","3.50"]
["Kombinimi SCOP i rekomanduar 2","","","","","3.50"]
["Ftohja e hapësirës","Kushti A (35°C - 27/19)","","EERd","","1.88"]
["","","","Pdc","kW","28.0"]
["","Kushti B (30°C - 27/19)","","EERd","","2.88"]
["","","","Pdc","kW","20.6"]
["","Kushti C (25°C - 27/19)","","EERd","","6.40"]
["","","","Pdc","kW","13.3"]
["","Kushti C (20°C - 27/19)","","EERd","","12.3"]
["","Kushti D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.28"]
["Kombinimi i rekomanduar për ngrohjen e ambientit 2","Kushtet A (35°C - 27/19)","","EERd","","1.88"]
["","","","Pdc","kW","28.0"]
["","Kushtet B (30℃ - 27/19)","","EERd","","2.88"]
["","","","Pdc","kW","20.6"]
["","Kushtet C (25℃ - 27/19)","","EERd","","6.40"]
["","","","Pdc","kW","13.3"]
["","Kushtet D (20℃ - 27/19)","","EERd","","12.3"]
["","","","Pdc","kW","8.28"]
["Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)","TBivalent","","COPd (COP i deklaruar)","","1.53"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","16.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10.0"]
["","Kushtet E (-10℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","1.53"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","16.0"]
["","TOL","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","-10"]
["","Kushti A (-7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","2.14"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","14.2"]
["","Kushti B (2°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","3.34"]
["","","","Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare)-=-Kushti B (2°C)-=-Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)-=-kW","kW","8.62"]
["","Kushti C (7°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","5.00"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","5.54"]
["","Kushti D (12°C)","","COPd (COP i deklaruar)","","6.52"]
["","","","Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes)","kW","7.04"]
["Kombinimi i rekomanduar (klimë mesatare) për ngrohjen e ambientit 2","TBivalent","","COPd (COP e deklaruar)","","1.53"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","16.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10.0"]
["","TOL","","COPd (COP e deklaruar)","","1.53"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","16.0"]
["","","","Tol (limiti i temperaturës së funksionimit)","°C","-10"]
["","Kushtet A (-7℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","2.14"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","14.2"]
["","Kushtet B (2℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","3.34"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","8.62"]
["","Kushtet C (7℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","5.00"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","5.54"]
["","Kushtet D (12℃)","","COPd (COP e deklaruar)","","6.52"]
["","","","Pdh (nxehtësia e deklaruar)","kW","7.04"]
["Diapazoni i kapacitetit","HP","","","","10"]
["Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen","","","","","8 (3)"]
["Lidhja e treguesit të brendshëm","Min.","","","","125"]
["","Maks.","","","","325"]
["Dimensionet","Njësia","","Lartësia","mm","1680"]
["","","","Gjerësia","mm","1930"]
["","","","Thellësia","mm","765"]
["Pesha","Njësia","","","kg","564"]
["Kompresori","Lloji","","","","Kompresor rrotullues i mbyllur hermetikisht"]
["Diapazoni i funksionimit","Ftohja","","Min.","°CDB","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","43"]
["","Ngrohje","","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","16"]
["Niveli i fuqisë së zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","83.5 (4)"]
["Niveli i presionit të zhurmës","Ftohje","","Nom.","dBA","60.8 (5)"]
["Agjenti ftohës","Lloji","","","","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0"]
["","Mbushja","","","tCO2Eq","0.00"]
["","Mbushja","","","kg","0.00"]
["Lidhjet e tubacioneve","Lëngu","","Lloji","","Lidhje e kallajisur"]
["","","","Dia. jasht.","mm","9.52"]
["","Gazi","","Lloji","","Lidhje e kallajisur"]
["","","","Dia. jasht.","mm","15.9"]
["","Gjatësia totale e tubacioneve","Sistemi","Aktuale","m","300 (6)"]
["Aksesore Standarde","Installation manual","","","","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Valvula e sigurisë","","","","2"]
["","Changeover valve","","","","1"]
["","Declaration of conformity","","","","1"]
["Furnizimi me energji","Emri","","","","Y1"]
["","Faza","","","","3N~"]
["","Frekuenca","","","Hz","50"]
["","Tensioni","","","V","380-415"]
["Shënime","","","","","(1) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(2) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m"]
["","","","","","(3) - Numrat aktualë të njësive varen nga raporti i lidhjes (CR) dhe kufizimet e sistemit."]
["","","","","","(4) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute që prodhon një burim zhurme."]
["","","","","","(5) - Niveli i presionit të zhurmës është vlerë relative në varësi të distancës dhe ambientit akustik. Për më shumë detaje, ju lutem referojuni skicave të nivelit të zhurmës."]
["","","","","","(6) - Referojuni përzgjedhjes së tubave të agjentit ftohës ose manualit të instalimit"]
["","","","","","(7) - RLA-ja bazohet në kushtet e mëposhtme: temp. e brendshme 27°CDB, 19°CWB; temp. e jashtme 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC nënkupton rrymën maksimale gjatë ndezjes së kompresorit. Njësia përdor vetëm kompresorë me inverter. Rryma fillestare është gjithmonë ≤ rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(9) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme që të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes në mënyrë që të siguroheni që pajisja është e lidhur vetë me një furnizim me Ssc  ≥ vlerë minimale Ssc"]
["","","","","","(10) - MCA duhet të përdoret për të përzgjedhur madhësinë e duhur të telit. MCA mund të konsiderohet si rryma maksimale e funksionimit."]
["","","","","","(11) - MFA përdoret për të përzgjedhur një stakues qarku dhe ndërprerësin e qarkut (stakues qarku për rrjedhjet në tokë."]
["","","","","","(12) - Varianti i diapazonit maksimal të voltazhit të lejuar midis fazave është 2%."]
["","","","","","(13) - Gama e voltazhit: njësitë janë të përshtatshme për përdorim në sistemet elektrike ku voltazhi që i sigurohet terminalit të njësisë nuk është nën apo mbi limitet e gamës së listuar."]
["","","","","","(14) - Vlerat e zhurmës janë matur në një dhomë gjysëm anakoike."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë"]
["","","","","","(16) - Ssc: Energjia e qarkut të shkurtër"]
["","","","","","(17) - Për përmbajtje të detajuar të aksesorëve standardë, shikoni manualin e instalimit/përdorimit"]